## Sheet1
|  |  | Catastrófico | Crítico | Marginal | Mínimo | Insignificante
Sistema de Comutação |  |  | 1
Modo/Falha | Criticidade | Efeito | Perda de conexão do comutador ao transformador | Impossibilidade de drenagem do óleo do comutador | Falta de lubrificação do mecanismo de comutação | Perda de isolamento da passagem dos cabos do comutador | Presença de impurezas no óleo do comutador | Presença de componentes harmônicos em excesso na comutação | Drenagem indevida do óleo do comutador | Falta de extinção do arco de comutação | Seleção errada dos tapes do transformador | Controle inadequado do fluxo de potência | Impossibilidade de selecionar e pré-selecionar os taps do comutador | Movimento do comutador além dos limites permitidos | Comutação automática indevida quando não solicitada | Excesso de corrente no comutador | Demora na extinção do arco de comutação | Subtensão na alimentação elétrica para a comutação | Lubrificação inadequada do mecanismo de comutação | Excesso de umidade no interior do comutador | Impossibilidade de filtrar os harmônicos de comutação | Falta de comutação manual dos tapes do transformador | Falta de comutação automática dos tapes quando solicitada | Perda de vedação do comutador | Impossibilidade de acionamento do mecanismo de comutação | Sobretensão na alimentação elétrica para a comutação | Lubrificação insuficiente do mecanismo de comutação | Falta de regulação da tensão de barramento | Falta de iluminação no interior do comutador | Contaminação do óleo isolante do comutador | Falta de filtragem do óleo isolante do comutador | Acionamento lento do mecanismo de comutação | Impossibilidade de comutação dos tapes dos enrolamentos | Alimentação elétrica irregular para a comutação | Falta de controle do fluxo de potência | Baixo isolamento dos contatos do comutador | Perda de óleo do comutador | Impedimento da expansão e contração do óleo do comutador | Regulação errada da tensão de barramento | Impossibilidade de suspender e remover o comutador | Falta de alimentação elétrica para a comutação | Excesso de umidade no ar do comutador | Iluminação inadequada no interior do comutador | Impossibilidade de transmissão do movimento do mecanismo de acionamento | Comutação errada dos tapes dos enrolamentos | Impossibilidade de comandar a comutação manual por acionamento elétrico | Impossibilidade de operação passo a passo do comutador | Dificuldade de operação passo a passo do comutador | Impossibilidade de operação do motor do comutador nos dois sentidos (horário e anti-horário de rotação | Dificuldade de operação do motor do comutador nos dois sentidos (horário e anti-horário de rotação | Acionamento rápido do mecanismo de comutação | Dificuldade de transmissão do movimento do mecanismo de acionamento | Dificuldade de comutação dos tapes dos enrolamentos | Alta impedância na conexão do comutador ao transformador | Curto-circuito entre os contatos do comutador | Ar muito seco no interior do comutador | Dificuldade de comutação manual dos tapes do transformador | Dificuldade de comutação automática dos tapes quando solicitada | Excesso de lubrificação do mecanismo de comutação | Dificuldade de suspender e remover o comutador | Dificuldade de drenagem do óleo do comutador | Dificuldade de expansão e contração do óleo do comutador | Redução da estanqueidade do comutador | Redução do isolamento da passagem dos cabos do comutador | Impossibilidade de interrupção intencional do funcionamento do comutador em caso de emergência | Dificuldade de interrupção intencional do funcionamento do comutador em caso de emergência | Acionamento simultâneo do motor do comutador nos dois sentidos de operação | Funcionamento do motor do comutador após o final de cada comutação automática | Falta de lubrificação das partes móveis do comutador | Insuficiência de lubrificação das partes móveis do comutador | Excesso de lubrificação das partes móveis do comutador | Inadequação da lubrificação das partes móveis do comutador | Impedimento do acionamento com bloqueio elétrico e mecânico do motor do comutador | Dificuldade de acionamento com bloqueio elétrico e mecânico do motor do comutador | Sobreaquecimento do comutador | Resfriamento excessivo do comutador | Falta de bloqueio elétrico e mecânico ao final de cada série de comutações | Dificuldade de bloqueio elétrico e mecânico ao final de cada série de comutações | Dificuldade de comandar a comutação manual | Falta de proteção do comutador contra sobretensões transitórias e surtos de tensão | Proteção insuficiente do comutador contra sobretensões transitórias e surtos de tensão | Resistência elevada na comutação dos tapes dos enrolamentos
Escoamento ou extrusão das Gaxetas do Comutador
Erosão das Gaxetas do Comutador
Perda de estanqueidade das Gaxetas do Comutador
Reduções na seção das Gaxetas do Comutador
Ausência de anéis das Gaxetas do Comutador
Desgasta da superfície externa das Gaxetas do Comutador
Conicidade e deformações de um ou mais anéis das Gaxetas do Comutador
Deficiência de lubrificação da Motobomba do Comutador
Desgaste mecânico da Motobomba do Comutador
Impossibilidade de operação da Motobomba do Comutador
Falha do sistema de automação da Motobomba do Comutador
Vazão insuficiente na Motobomba do Comutador
Degradação da fixação da Motobomba do Comutador
Pressão excessiva na Motobomba do Comutador
Excesso de vibração na Motobomba do Comutador
Pressão insuficiente na Motobomba do Comutador
Perda de vedação e estanqueidade da Motobomba do Comutador
Perda de isolamento da Motobomba do Comutador
Contaminação do Elemento do Filtro do Comutador
Degradação da capacidade de absorção do Elemento do Filtro do Comutador
Sujeira interna acumulada no Elemento do Filtro do Comutador
Perda gradual da capacidade de absorção do Elemento do Filtro do Comutador
Excesso de umidade (ambiental) no Elemento do Filtro do Comutador
Degradação da fixação do Elemento do Filtro do Comutador
Perda de estanqueidade e vedação do Elemento do Filtro do Comutador
Desgaste mecânico dos Contatos (Principais) de Comutação do Comutador
Excesso de vibração (rebouncing) dos Contatos (Principais) de Comutação do Comutador
Formação de Filme nos Contatos (Principais) de Comutação do Comutador
Redução da pressão de contato dos Contatos (Principais) de Comutação do Comutador
Desalinhamento dos Contatos (Principais) de Comutação do Comutador
Falta de contato dos Contatos (Principais) de Comutação do Comutador
Resistência elevada dos Contatos (Principais) de Comutação do Comutador
Degradação da fixação dos Gaps (Xispadores) do Comutador
Distância insuficiente no Gaps (Xispadores) do Comutador
Deformação dos eletrodos dos Gaps (Xispadores) do Comutador
Excesso de distância entre os Gaps (Xispadores) do Comutador
Disparo indevido dos Para-raios do Comutador
Contaminação superficial dos Para-raios do Comutador
Degradação da capacidade isolante dos Para-raios do Comutador
Trincas e deformações superficiais nos Para-raios do Comutador
Recusa de disparo para surtos de tensão dos Para-raios do Comutador
Degradação da fixação dos Para-raios do Comutador
Surtos superiores à capacidade dos Para-raios do Comutador
Redução da capacidade de absorção de surtos de tensão dos Para-raios do Comutador
Desgaste mecânico dos Contatos de Transição do Comutador
Falta de contato dos Contatos de Transição do Comutador
Formação de Filme dos Contatos de Transição do Comutador
Excesso de vibração (rebouncing) dos Contatos de Transição do Comutador
Redução da pressão de contato dos Contatos de Transição do Comutador
Desalinhamento dos Contatos de Transição do Comutador
Resistência elevada dos Contatos de Transição do Comutador
Circuito aberto no Resistor de Polarização do Comutador
Mudança no valor da resistência do Resistor de Polarização do Comutador
Curtocircuito no Resistor de Polarização do Comutador
Perda de estanqueidade e vedação das Tubulações do Comutador
Entupimento das Tubulações do Comutador
Incompatibilidade eletromagnética das Tubulações do Comutador
Corrosão interna das Tubulações do Comutador
Corrosão externa das Tubulações do Comutador
Descoloração das Tubulações do Comutador
Degradação da fixação das Tubulações do Comutador
Oxidação da Porta do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Degradação da fixação da Porta do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Perda de mobilidade da Porta do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Perda de estanqueidade da Porta do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Degradação dos contatos das Derivações em Carga do Comutador
Degradação da fixação das Derivações em Carga do Comutador
Degradação da fixação das Derivações sem Tensão do Comutador
Degradação dos contatos das Derivações sem Tensão do Comutador
Desgaste mecânico do Motor de Comutação do Comutador
Sobrecarga do Motor de Comutação do Comutador
Degradação da fixação do Motor de Comutação do Comutador
Inoperância do Motor de Comutação do Comutador
Degradação do isolamento do Motor de Comutação do Comutador
Deficiência de lubrificação do Motor de Comutação do Comutador
Torque insuficiente do Motor de Comutação do Comutador
Circuito aberto nos Resistores de Comutação (Impedor de Transição) do Comutador
Mudança no valor da resistência dos Resistores de Comutação (Impedor de Transição) do Comutador
Curtocircuito nos Resistores de Comutação (Impedor de Transição) do Comutador
Desgaste mecânico dos Contatos (Principais) Paralelos do Comutador
Redução da pressão nos Contatos (Principais) Paralelos do Comutador
Falta de contato dos Contatos (Principais) Paralelos do Comutador
Excesso de vibração (rebouncing) dos Contatos (Principais) Paralelos do Comutador
Formação de Filme nos Contatos (Principais) Paralelos do Comutador
Resistência elevada dos Contatos (Principais) Paralelos do Comutador
Desalinhamento dos Contatos (Principais) Paralelos do Comutador
Redução da pressão dos Contatos Principais de Arco (Arcing) do Comutador
Falta de contato nos Contatos Principais de Arco (Arcing) do Comutador
Resistência elevada dos Contatos Principais de Arco (Arcing) do Comutador
Formação de filme nos Contatos Principais de Arco (Arcing) do Comutador
Excesso de vibração (rebouncing) dos Contatos Principais de Arco (Arcing) do Comutador
Desgaste mecânico dos Contatos Principais de Arco (Arcing) do Comutador
Desalinhamento dos Contatos Principais de Arco (Arcing) do Comutador
Condutor rompido nos Cabos e Condutores de Conexão (Leads) do Comutador
Degradaçào do isolamento dos Cabos e Condutores de Conexão (Leads) do Comutador
Degradação da conexão dos Cabos e Condutores de Conexão (Leads) do Comutador
Degradação do material das Juntas e Conexões Mecânicas do Comutador
Degradação da fixação das Juntas e Conexões Mecânicas do Comutador
Fadiga do Material das Juntas e Conexões Mecânicas do Comutador
Perda de estanqueidade nas Juntas e Conexões Mecânicas do Comutador
Perda de pressão na conexão nas Juntas e Conexões Mecânicas do Comutador
Perda de elasticidade por fadiga nas Molas de Operação dos Contatos do Comutador
Redução da capacidade de armazenamento das Molas de Operação dos Contatos do Comutador
Aumento da elasticidade nas Molas de Operação dos Contatos do Comutador
Impossibilidade de acionamento do Mecanismo de Acionamento Motorizado (Engrenagens) do Comutador
Desalinhamento do Mecanismo de Acionamento Motorizado (Engrenagens) do Comutador
Desgaste mecânico do Mecanismo de Acionamento Motorizado (Engrenagens) do Comutador
Degradação da fixação do Mecanismo de Acionamento Motorizado (Engrenagens) do Comutador
Erro operacional no Quadro de Comando e Controle Local do Comutador
Degradação da refrigeração do Quadro de Comando e Controle Local do Comutador
Degradação da fixação do Quadro de Comando e Controle Local do Comutador
Mau funcionamento do Quadro de Comando e Controle Local do Comutador
Excesso de temperatura no Quadro de Comando e Controle Local do Comutador
Conexões folgadas do Quadro de Comando e Controle Local do Comutador
Corrosão do Quadro de Comando e Controle Local do Comutador
Degradação do isolamento do Quadro de Comando e Controle Local do Comutador
Excesso de umidade no Quadro de Comando e Controle Local do Comutador
Falta de estanqueidade da tampa do Quadro de Comando e Controle Local do Comutador
Deformação mecânica do Quadro de Comando e Controle Local do Comutador
Impossibilidade de operação da Chave Comutadora ou Desviadora (Diverter Switch) do Comutador
Resistência elevada de contato da Chave Comutadora ou Desviadora (Diverter Switch) do Comutador
Degradação da fixacão da Chave Comutadora ou Desviadora (Diverter Switch) do Comutador
Falta de contato na Chave Comutadora ou Desviadora (Diverter Switch) do Comutador
Falha de contato elétrico da Chave Comutadora ou Desviadora (Diverter Switch) do Comutador
Desgaste mecânico da Chave Comutadora ou Desviadora (Diverter Switch) do Comutador
Mudança no valor da reatância do Reator de Comutação (Impedor de Transição) do Comutador
Degradação do isolamento do Reator de Comutação (Impedor de Transição) do Comutador
Circuito aberto no Reator de Comutação (Impedor de Transição) do Comutador
Curto-circuito interno no Reator de Comutação (Impedor de Transição) do Comutador
Degradação do isolamento das Buchas de Passagem (Through Bushing) do Comutador
Trincas na superfície das Buchas de Passagem (Through Bushing) do Comutador
Contaminação superficial das Buchas de Passagem (Through Bushing) do Comutador
Degradação da fixacão das Buchas de Passagem (Through Bushing) do Comutador
Degradação da fixação do Eixo de Acionamento (Drive shaft) do Comutador
Desgaste mecânico do Eixo de Acionamento (Drive shaft) do Comutador
Desalinhamento do Eixo de Acionamento (Drive shaft) do Comutador
Impossibilidade de acionamento do Eixo de Acionamento (Drive shaft) do Comutador
Resistência elevada das Conexões Elétricas do Comutador
Folga nas Conexões Elétricas do Comutador
Solda fria nas Conexões Elétricas do Comutador
Falta de contato nos Contatos Seletores e Pré-seletores do Comutador
Desalinhamento dos Contatos Seletores e Pré-seletores do Comutador
Redução da pressão dos Contatos Seletores e Pré-seletores do Comutador
Formação de Filme nos Contatos Seletores e Pré-seletores do Comutador
Desgaste mecânico dos Contatos Seletores e Pré-seletores do Comutador
Excesso de vibração (rebouncing) dos Contatos Seletores e Pré-seletores do Comutador
Resistência elevada dos Contatos Seletores e Pré-seletores do Comutador
Desajuste do limite de atuação do Fim de Curso Mecânico do Comutador
Recusa de atuação quando solicitado do Fim de Curso Mecânico do Comutador
Desgaste mecânico do Fim de Curso Mecânico do Comutador
Atuação indevida quando não solicitado do Fim de Curso Mecânico do Comutador
Resistência elevada de contato das Chaves Auxiliares do Comutador
Falta de contato das Chaves Auxiliares do Comutador
Impedimento de operação das Chaves Auxiliares do Comutador
Degradação da fixação das Chaves Auxiliares do Comutador
Desgaste mecânico das Chaves Auxiliares do Comutador
Corrosão ou separação do material do Filtro Adsorvente ("On-line") do Comutador
Mau funcionamento da unidade de controle do Filtro Adsorvente ("On-line") do Comutador
Sujeira interna acumulada no Filtro Adsorvente ("On-line") do Comutador
Degradação da fixação do Filtro Adsorvente ("On-line") do Comutador
Despreendimento de material adsorvente do Filtro Adsorvente ("On-line") do Comutador
Falha no automatismo do Filtro Adsorvente ("On-line") do Comutador
Inversão nas tubulações do Filtro Adsorvente ("On-line") do Comutador
Saturação do Filtro Adsorvente ("On-line") do Comutador
Perda de estanqueidade (com penetração de ar) do Filtro Adsorvente ("On-line") do Comutador
Inversão da seqüência de fases da motobomba do Filtro Adsorvente ("On-line") do Comutador
Engranagens com folgas nas Caixas de Transmissão do Comutador
Degradação do lubrificante das Hastes, Eixos e Caixas de Transmissão do Comutador
Dilatação das Hastes, Eixos e Caixas de Transmissão do Comutador com redução das folgas
Engrenagens quebradas nas Caixas de Transmissão do Comutador
Desacoplamento das Hastes, Eixos e Caixas de Transmissão do Comutador com a caixa
Degradação da fixação das Hastes, Eixos e Caixas de Transmissão do Comutador
Desalinhamento das Hastes, Eixos e Caixas de Transmissão do Comutador
Excesso de atrito no movimento das Hastes, Eixos e Caixas de Transmissão do Comutador
Quebras das Hastes, Eixos e Caixas de Transmissão do Comutador
Deformação das Hastes, Eixos e Caixas de Transmissão do Comutador
Degradação do isolamento das Hastes, Eixos e Caixas de Transmissão do Comutador
Desgaste mecânico das Hastes, Eixos e Caixas de Transmissão do Comutador
Folgas excessivas nas Hastes, Eixos e Caixas de Transmissão do Comutador
Degradação do aterramento das Hastes, Eixos e Caixas de Transmissão do Comutador
Degradação do isolamento do Circuito e Resistência de Aquecimento do Comutador
Circuito aberto no Circuito e Resistência de Aquecimento do Comutador
Impossibilitado de ativação do Circuito e Resistência de Aquecimento do Comutador
Curtocircuito interno no Circuito e Resistência de Aquecimento do Comutador
Degradação por oxidação do Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Superaquecimento do Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Degradação por pirólise do Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Contaminação por partículas não metálicas no Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Excesso de ácido no Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Eletrização estática do Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Excesso de carbonização do Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Excesso de borras, lama ou lodo (sludge) no Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Contaminação por partículas metálicas no Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Insuficiência de Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Excesso de Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Excesso de gás dissolvido no Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Excesso de bolhas no Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Degradação por hidrólise do Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Degradação por eletrólise do Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Excesso de água e umidade no Óleo Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Degradação do isolamento do Cilindro Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Degradação da fixação do Cilindro Isolante da Chave Comutadora do Comutador
Corrosão externa do Reservatório de Óleo da Chave Comutadora do Comutador
Corrosão interna do Reservatório de Óleo da Chave Comutadora do Comutador
Comunicação anormal entre o óleo do tanque e o óleo do CDC, Reservatório ou Invólucro de Óleo da Chave Comutadora do Comutador
Degradação da fixação do Reservatório ou Invólucro de Óleo da Chave Comutadora do Comutador
Perda de estanqueidade do Reservatório de Óleo da Chave Comutadora do Comutador
Sujeira nos Olhais de Suspensão do Comutador
Insuficiência de resistência à tração nos Olhais do Comutador
Oxidação dos Olhais de Suspensão do Comutador
Resistência elevada de contato do Pré-seletor do Comutador
Degradação do isolamento do Pré-seletor do Comutador
Desgaste mecânico do Pré-seletor do Comutador
Desgaste mecânico da Manivela de Acionamento Manual do Comutador
Impossibilidade de operação da Manivela de Acionamento Manual do Comutador
Desalinhamento da Manivela de Acionamento Manual do Comutador
Atuação indevida quando não solicitado do Circuito de Iluminação do Comutador
Circuito aberto no Circuito de Iluminação do Comutador
Escassez de luz do Circuito de Iluminação do Comutador
Excesso de luz do Circuito de Iluminação do Comutador
Recusa de atuação quando solicitado do Circuito de Iluminação do Comutador
Degradação do isolamento do Circuito de Iluminação do Comutador
Eletrização estática do Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Degradação por hidrólise do Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Degradação por oxidação do Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Excesso de bolhas no Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Excesso de água e umidade no Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Excesso de borras, lama ou lodo (sludge) no Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Contaminação por partículas metálicas do Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Excesso de carbonização do Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Insuficiência de Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Degradação por pirólise do Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Excesso de gás dissolvido no Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Contaminação por partículas não metálicas do Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Excesso de Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Excesso de ácido no Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Degradação por eletrólise do Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Superaquecimento do Óleo Lubrificante do Mecanismo de Acionamento do Comutador
Desajuste do limite de atuação da Chave Fim de Curso do Comutador
Atuação indevida quando não solicitado da Chave Fim de Curso do Comutador
Desgaste mecânico da Chave Fim de Curso do Comutador
Degradação da fixação das Chaves Auxiliares do Comutador
Recusa de atuação quando solicitado da Chave Fim de Curso do Comutador
Falta de estanqueidade do Quadro de Comando e Controle Remoto do Comutador
Erro operacional no Quadro de Comando e Controle Remoto do Comutador
Excesso de umidade no Quadro de Comando e Controle Remoto do Comutador
Corrosão do Quadro de Comando e Controle Remoto do Comutador
Conexões folgadas do Quadro de Comando e Controle Remoto do Comutador
Degradação da refrigeração do Quadro de Comando e Controle Remoto do Comutador
Degradação da fixação do Quadro de Comando e Controle Remoto do Comutador
Deformação mecânica do Quadro de Comando e Controle Remoto do Comutador
Mau funcionamento do Quadro de Comando e Controle Remoto do Comutador
Excesso de temperatura no Quadro de Comando e Controle Remoto do Comutador
Degradação do isolamento do Quadro de Comando e Controle Remoto do Comutador
Falta de estanqueidade do Conservador de Óleo do Comutador
Corrosão interna do Conservador de Óleo do Comutador
Degradação da fixação do Conservador de Óleo do Comutador
Corrosão externa do Conservador de Óleo do Comutador
Contaminação do sílica gel do Desumidificador ou Secador de Ar (Sílica Gel) do Comutador (Filtro de Umidade)
Sujeira interna acumulada no Desumidificador ou Secador de Ar (Silica Gel) do Comutador (Filtro de Umidade)
Perda gradual da capacidade de absorção do Desumidificador ou Secador de Ar (Silica Gel) do Comutador (Filtro de Umidade)
Degradação da capacidade de absorção do sílica gel do Desumidificador ou Secador de Ar (Sílica Gel) do Comutador (Filtro de Umidade)
Degradação da fixação do Desumidificador ou Secador de Ar (Silica Gel) do Comutador (Filtro de Umidade)
Excesso de umidade (ambiental) no Desumidificador ou Secador de Ar (Silica Gel) do Comutador (Filtro de Umidade)
Perda de estanqueidade e vedação do Desumidificador ou Secador de Ar (Silica Gel) do Comutador (Filtro de Umidade)
Entupimento do respiro de gás do comutador
Entupimento do respiro de ar do comutador
Abertura indevida do Registro de Drenagem do Óleo do Comutador
Entupimento do Registro de Drenagem do Óleo do Comutador
Perda de estanqueidade do Registro de Drenagem do Óleo do Comutador
Degradação da fixação do Registro de Drenagem do Óleo do Comutador
Excesso de corrosão do Registro de Drenagem do Óleo do Comutador
Degradação do material do Registro de Drenagem do Óleo do Comutador
Desajuste do fechamento do Registro de Drenagem do Óleo do Comutador
Impossibilidade de operação do Registro de Drenagem do Óleo do Comutador
Aumento da elasticidade nas molas do Acumulador de Energia do Comutador
Redução da capacidade de armazenamento do Acumulador de Energia do Comutador
Perda de elasticidade por fadiga nas molas do Acumulador de Energia do Comutador
Sobretensão na Alimentação de Energia Auxiliar do Comutador
Falta de Alimentação de Energia Auxiliar do Comutador
Incompatibilidade eletromagnética na Alimentação de Energia Auxiliar do Comutador
Subtensão na Alimentação de Energia Auxiliar do Comutador
Mau contato elétrico nos componentes e fiação da Alimentação de Energia Auxiliar do Comutador
Degradação do isolamento da fiação e componentes da Alimentação de Energia Auxiliar do Comutador
Excesso de harmônicos na Alimentação de Energia Auxiliar do Comutador
Desgaste mecânico da chave soletora local-remoto do comutador
Falta de contato na chave soletora local-remoto do comutador
Curtocircuito de contato na chave soletora local-remoto do comutador
Degradação do isolamento de contato na chave soletora local-remoto do comutador
Resistência elevada de contato na chave soletora local-remoto do comutador
Desgaste mecânico da chave seletora manual-automático do comutador
Falta de contato na chave soletora manual-automático do comutador
Resistência elevada de contato na chave soletora manual-automático do comutador
Degradação do isolamento de contato na chave soletora lmanual-automático do comutador
Curtocircuito de contato na chave soletora manual-automático do comutador
Degradação do isolamento de contato na chave soletora mestre-escravo do comutador
Falta de contato na chave soletora mestre-escravo do comutador
Curtocircuito de contato na chave soletora mestre-escravo do comutador
Desgaste mecânico da chave soletora mestre-escravo do comutador
Resistência elevada de contato na chave soletora mestre-escravo do comutador
Falta de contato na chave soletora paralelo-independente do comutador
Resistência elevada de contato na chave soletora paralelo-independente do comutador
Curtocircuito de contato na chave soletora paralelo-independente do comutador
Desgaste mecânico da chave soletora paralelo-independente do comutador
Degradação do isolamento de contato na chave seletora paralelo-independente do comutador
Circuito aberto no Circuito Compensador para Queda de Tensão de Linha do Comutador
Desajuste do Circuito Compensador para Queda de Tensão de Linha do Comutador
Degradação do isolamento do Circuito Compensador para Queda de Tensão de Linha do Comutador
Desalinhamento dos Contatos do Resistor de Polarização do Comutador
Desgaste mecânico dos Contatos do Resistor de Polarização do Comutador
Formação de Filme nos Contatos do Resistor de Polarização do Comutador
Redução da pressão de contato dos Contatos do Resistor de Polarização do Comutador
Falta de contato dos Contatos do Resistor de Polarização do Comutador
Excesso de vibração (rebouncing) dos Contatos do Resistor de Polarização do Comutador
Resistência elevada dos Contatos do Resistor de Polarização do Comutador
Contaminação do elemento filtrante do Filtro de Impurezas e Umidade do Comutador
Envelhecimento do elemento filtrante do Filtro de Impurezas e Umidade do Comutador
Sujeira interna acumulada no Filtro de Impurezas e Umidade do Comutador
Degradação da fixação do Filtro de Impurezas e Umidade do Comutador
Impossibilidade da operação do Filtro de Impurezas e Umidade do Comutador
Perda de estanqueidade do Filtro de Impurezas e Umidade do Comutador
Redução da capacidade de armazenamento das Molas do Acumulador de Energia do Comutador
Perda de elasticidade por fadiga nas Molas do Acumulador de Energia do Comutador
Aumento da elasticidade nas Molas do Acumulador de Energia do Comutador
Degradação da fixação das Cordoalhas do Comutador
Ressecamento das Cordoalhas do Comutador