## Sheet1
|  |  | Catastrófico | Crítico | Marginal | Mínimo | Insignificante
Sistema de Preservação do Óleo |  |  | 1
Modo/Falha | Criticidade | Efeito | Falta de drenagem do óleo do tanque do transformador | Presença de impurezas no óleo do transformador acima de limites admissíveis | Resfriamento insuficiente do núcleo do transformador | Contato do óleo com o ar | Impossibilidade de completar o óleo do transformador | Transporte insuficiente do calor gerado no transformador | Alimentação elétrica irregular para o Sistema de Preservação do Óleo | Subtensão na alimentação elétrica para o Sistema de de Preservação do Óleo | Presença de umidade no ar do tanque do transformador superior ao valor especificado | Drenagem insuficiente do óleo do tanque do transformador | Falta de alimentação elétrica para o Sistema de de Preservação do Óleo | Perda de isolamento entre os enrolamentos e a carcaça do transformador | Impossibilidade de contração do óleo | Impossibilidade de expansão do óleo | Ausência de resfriamento do núcleo do transformador | Perda de óleo do transformador | Sobretensão na alimentação elétrica para o Sistema de de Preservação do Óleo | Pressão excessiva do gás inerte | Falta de transporte do calor gerado no transformador | Insuficiência de pressão do gás inerte | Insuficiência de óleo no transformador | Falta de filtragem do óleo do transformador | Ausência de estinção dos arcos oriundos de descargas parciais ou totais no interior do transformador | Estinção incorreta dos arcos oriundos de descargas parciais ou totais no interior do transformador | Armazenamento de óleo acima do nível adequado | Dificuldade para completar o óleo do transformador | Dificuldade na respiração do óleo do comutador | Dificuldade na filtragem do óleo do transformador | Ausência de controle e estabilização da pressão do gás inerte | Dificuldade na contração e expansão do óleo | Falta de disolução dos gases oriundos de umidade e da atmosfera em contato com o óleo | Dificuldade de disolução dos gases oriundos de umidade e da atmosfera em contato com o óleo | Contaminação do óleo do transformador com óleo do comutador | Contaminação do óleo do comutador com óleo do transformador | Penetração de umidade no óleo além de limites especificados | Impossibilidade de amostragem do óleo de modo seguro | Dificuldade de amostragem do óleo de modo seguro | Vazamentos de óleo pelas válvulas de amostragem | Impossibilidade de amostragem e tratamento do óleo sem desligar o transformador | Dificuldade de amostragem e tratamento do óleo sem desligar o transformador | Perda das características químicas especificadas do gás inerte (N2) | Perda do gás acumulado no relé Bucholtz | Impossibilidade de amostrar o gás acumulado no relé Bucholtz | Dificuldade de amostrar o gás acumulado no relé Bucholtz | Falta de circulação do óleo no transformador em vazões especificadas | Dificuldade de circulação do óleo no transformador em vazões especificadas | Características físico-químicas especificadas do óleo fora de limites aceitáveis | Perda do meio de transporte de calor gerado no núcleo do transformador | Insuficiência do meio de transporte de calor gerado no núcleo do transformador
Degradação da fixação do Tanque de Expansão ou Conservador de Óleo do Transformador
Presença de animais ou insetos no Tanque de Expansão ou Conservador de Óleo do Transformador
Corrosão externa do Tanque de Expansão ou Conservador de Óleo do Transformador
Perda de estanqueidade do Tanque de Expansão ou Conservador de Óleo do Transformador
Descoloração ou deterioração da pintura do Tanque de Expansão ou Conservador de Óleo do Transformador
Corrosão interna do Tanque de Expansão ou Conservador de Óleo do Transformador
Obstrução da Tubulação do Tanque de Expansão do Transformador
Perda de estanqueidade da Tubulação do Tanque de Expansão do Transformador
Incompatibilidade eletromagnética da Tubulação do Tanque de Expansão do Transformador
Corrosão externa da Tubulação do Tanque de Expansão do Transformador
Degradação da fixação da Tubulação do Tanque de Expansão do Transformador
Descoloração da Tubulação do Tanque de Expansão do Transformador
Corrosão interna da Tubulação do Tanque de Expansão do Transformador
Excesso de água no Óleo Isolante do Transformador
Excesso de gás dissolvido no Óleo Isolante do Transformador
Degradação por hidrólise do Óleo Isolante do Transformador
Excesso de borras, lama ou lodo (sludge) no óleo do Óleo Isolante do Transformador
Degradação por pirólise do Óleo Isolante do Transformador
Insuficiência de Óleo Isolante do Transformador
Excesso de ácido no Óleo Isolante do Transformador
Sobreaquecimento do Óleo Isolante do Transformador
Envelhecimento natural e degradação por oxidação do Óleo Isolante do Transformador
Excesso de bolhas no Óleo Isolante do Transformador
Contaminação por partículas não metálicas do Óleo Isolante do Transformador
Eletrização estática do Óleo Isolante do Transformador
Excesso de carbonização do Óleo Isolante do Transformador
Descargas parciais no Óleo Isolante do Transformador
Excesso de gás no Óleo Isolante do Transformador
Degradação por eletrólise do Óleo Isolante do Transformador
Contaminação por partículas metálicas e condutivas (polar particles) no Óleo Isolante do Transformador
Excesso de água e umidade no Óleo Isolante do Transformador
Excesso de óleo no Óleo Isolante do Transformador
Impossibilidade de operação da Válvula ou Bujão de Drenagem de Óleo do Tanque do Transformador
Desajuste do fechamento da Válvula ou Bujão de Drenagem de Óleo do Tanque do Transformador
Abertura indevida da Válvula ou Bujão de Drenagem de Óleo do Tanque do Transformador
Degradação da fixação da Válvula ou Bujão de Drenagem de Óleo do Tanque do Transformador
Perda de estanqueidade da Válvula ou Bujão de Drenagem de Óleo do Tanque do Transformador
Entupimento da Válvula ou Bujão de Drenagem de Óleo do Tanque do Transformador
Excesso de corrosão da Válvula ou Bujão de Drenagem de Óleo do Tanque do Transformador
Degradação do material da Válvula ou Bujão de Drenagem de Óleo do Tanque do Transformador
Perda de estanqueidade da Válvula de Enchimento de Óleo do Transformador
Desajuste do fechamento da Válvula de Enchimento de Óleo do Transformador
Degradação da fixação da Válvula de Enchimento de Óleo do Transformador
Impossibilidade de operação da Válvula de Enchimento de Óleo do Transformador
Abertura indevida da Válvula de Enchimento de Óleo do Transformador
Excesso de corrosão da Válvula de Enchimento de Óleo do Transformador
Entupimento da Válvula de Enchimento de Óleo do Transformador
Degradação do material da Válvula de Enchimento de Óleo do Transformador
Impossibilidade de operação do Regulador de Pressão do Gás do Óleo do Transformador
Desajuste do Regulador de Pressão do Gás do Óleo do Transformador
Degradação da fixação do Regulador de Pressão do Gás do Óleo do Transformador
Contaminação do elemento filtrante do Filtro de Óleo do Transformador
Degradação da fixação do Filtro de Óleo do Transformador
Envelhecimento do elemento filtrante do Filtro de Óleo do Transformador
Impossibilidade da operação do Filtro de Óleo do Transformador
Sujeira interna acumulada no Filtro de Óleo do Transformador
Perda de estanqueidade do Filtro de Óleo do Transformador
Deficiência de lubrificação das Bombas de Circulação de Óleo do Transformador
Pressão excessiva nas Bombas de Circulação de Óleo do Transformador
Perda de vedação e estanqueidade das Bombas de Circulação de Óleo do Transformador
Excesso de vibração nas Bombas de Circulação de Óleo do Transformador
Desgaste mecânico das Bombas de Circulação de Óleo do Transformador
Degradação da fixação das Bombas de Circulação de Óleo do Transformador
Impossibilidade de operação das Bombas de Circulação de Óleo do Transformador
Pressão insuficiente nas Bombas de Circulação de Óleo do Transformador
Vazão insuficiente nas Bombas de Circulação de Óleo do Transformador
Perda de isolamento das Bombas de Circulação de Óleo do Transformador
Falha do sistema de automação das Bombas de Circulação de Óleo do Transformador
Sujeira interna acumulada no Desumidificador ou Secador de Ar (Silica Gel) do Sistema de Preservação do Óleo (Filtro de Umidade)
Contaminação do sílica gel do Desumidificador ou Secador de Ar (Silica Gel) do Sistema de Preservação do Óleo (Filtro de Umidade)
Degradação da capacidade de absorção do silica gel do Desumidificador ou Secador de Ar (Silica Gel) do Sistema de Preservação do Óleo (Filtro de Umidade)
Degradação da fixação do Desumidificador ou Secador de Ar (Silica Gel) do Sistema de Preservação do Óleo (Filtro de Umidade)
Perda de estanqueidade e vedação do Desumidificador ou Secador de Ar (Silica Gel) do Sistema de Preservação do Óleo (Filtro de Umidade)
Excesso de umidade (ambiental) no Desumidificador ou Secador de Ar (Silica Gel) do Sistema de Preservação do Óleo (Filtro de Umidade)
Perda gradual da capacidade de absorção do Desumidificador ou Secador de Ar (Silica Gel) do Sistema de Preservação do Óleo (Filtro de Umidade)
Obstrução parcial dos Respiradouros do Óleo do Transformador
Entupimento dos Respiradouros do Óleo do Transformador
Degradação da fixação da Bolsa de Borracha do Tanque de Expansão do Transformador
Degradação natural da Bolsa de Borracha do Tanque de Expansão do Transformador
Perda de estanqueidade da Bolsa de Borracha do Tanque de Expansão do Transformador
Excesso da porosidade da Bolsa de Borracha do Tanque de Expansão do Transformador
Perfuração da Bolsa de Borracha do Tanque de Expansão do Transformador
Ruptura da Bolsa de Borracha do Tanque de Expansão do Transformador
Perda de estanqueidade da Membrana de Borracha do Tanque de Expansão do Transformador
Excesso da porosidade da Membrana de Borracha do Tanque de Expansão do Transformador
Degradação natural da Membrana de Borracha do Tanque de Expansão do Transformador
Degradação da fixação da Membrana de Borracha do Tanque de Expansão do Transformador
Perfuração da Membrana de Borracha do Tanque de Expansão do Transformador
Ruptura da Membrana de Borracha do Tanque de Expansão do Transformador
Perfuração da Membrana do Tanque de Expansão do Óleo do Transformador
Degradação da Membrana do Tanque de Expansão do Óleo do Transformador
Degradação da fixação da Membrana do Tanque de Expansão do Óleo do Transformador
Ruptura da Membrana do Tanque de Expansão do Óleo do Transformador
Excesso de porosidade da Membrana do Tanque de Expansão do Óleo do Transformador
Perda de estanqueidade da Membrana do Tanque de Expansão do Óleo do Transformador
Reduções na seção das Gaxetas do Óleo do Transformador
Perda de estanqueidade das Gaxetas do Óleo do Transformador
Erosão das Gaxetas das Buchas
Ausência de anéis das Gaxetas do Óleo do Transformador
Conicidade e deformações de um ou mais anéis das Gaxetas do Óleo do Transformador
Desgasta da superfície externa das Gaxetas do Óleo do Transformador
Escoamento ou extrusão das Gaxetas do Óleo do Transformador
Subtensão na Alimentação de Energia Auxiliar para o Sistema de Óleo do Transformador
Mau contato elétrico nos componentes e fiação da Alimentação de Energia Auxiliar para o Sistema de Óleo do Transformador
Excesso de harmônicos na Alimentação de Energia Auxiliar para o Sistema de Óleo do Transformador
Incompatibilidade eletromagnética na Alimentação de Energia Auxiliar para o Sistema de Óleo do Transformador
Sobretensão na Alimentação de Energia Auxiliar para o Sistema de Óleo do Transformador
Degradação do isolamento da fiação e componentes da Alimentação de Energia Auxiliar para o Sistema de Óleo do Transformador
Falta de Alimentação de Energia Auxiliar para o Sistema de Óleo do Transformador
Perda de estanqueidade da Válvula Superior para Tratamento de Óleo do Transformador
Desajuste do fechamento da Válvula Superior para Tratamento de Óleo do Transformador
Degradação da fixação da Válvula Superior para Tratamento de Óleo do Transformador
Excesso de corrosão da Válvula Superior para Tratamento de Óleo do Transformador
Degradação do material da Válvula Superior para Tratamento de Óleo do Transformador
Impossibilidade de operação da Válvula Superior para Tratamento de Óleo do Transformador
Abertura indevida da Válvula Superior para Tratamento de Óleo do Transformador
Entupimento da Válvula Superior para Tratamento de Óleo do Transformador
Degradação do material da Válvula Inferior para Tratamento de Óleo do Transformador
Impossibilidade de operação da Válvula Inferior para Tratamento de Óleo do Transformador
Degradação da fixação da Válvula Inferior para Tratamento de Óleo do Transformador
Perda de estanqueidade da Válvula Inferior para Tratamento de Óleo do Transformador
Desajuste do fechamento da Válvula Inferior para Tratamento de Óleo do Transformador
Entupimento da Válvula Inferior para Tratamento de Óleo do Transformador
Abertura indevida da Válvula Inferior para Tratamento de Óleo do Transformador
Excesso de corrosão da Válvula Inferior para Tratamento de Óleo do Transformador
Desajuste do fechamento da Válvula de Amostragem de Óleo do Transformador
Degradação da fixação da Válvula de Amostragem de Óleo do Transformador
Abertura indevida da Válvula de Amostragem de Óleo do Transformador
Entupimento da Válvula de Amostragem de Óleo do Transformador
Perda de estanqueidade da Válvula de Amostragem de Óleo do Transformador
Impossibilidade de operação da Válvula de Amostragem de Óleo do Transformador
Degradação do material da Válvula de Amostragem de Óleo do Transformador
Excesso de corrosão da Válvula de Amostragem de Óleo do Transformador
Entupimento da Válvula de Fechamento de Conexão com Radiador do Transformador
Impossibilidade de operação da Válvula de Fechamento de Conexão com Radiador do Transformador
Degradação do material da Válvula de Fechamento de Conexão com Radiador do Transformador
Fechamento indevido da Válvula de Fechamento de Conexão com Radiador do Transformador
Perda de estanqueidade da Válvula de Fechamento de Conexão com Radiador do Transformador
Excesso de corrosão da Válvula de Fechamento de Conexão com Radiador do Transformador
Degradação da fixação da Válvula de Fechamento de Conexão com Radiador do Transformador
Desajuste do fechamento da Válvula de Fechamento de Conexão com Radiador do Transformador
Contaminação do Gás Inerte sob Pressão do Óleo do Transformador
Pressão insuficiente do Gás Inerte sob Pressão do Óleo do Transformador
Pressão excessiva do Gás Inerte sob Pressão do Óleo do Transformador
Incompatibilidade eletromagnética das Tubulações para Circulação de Óleo do Transformador
Obstrução e entupimento das Tubulações para Circulação de Óleo do Transformador
Descoloração das Tubulações para Circulação de Óleo do Transformador
Corrosão interna das Tubulações para Circulação de Óleo do Transformador
Perda de estanqueidade e vedaçao das Tubulações para Circulação de Óleo do Transformador
Degradação da fixação das Tubulações para Circulação de Óleo do Transformador
Corrosão externa das Tubulações para Circulação de Óleo do Transformador
Degradação da fixação do Desidratador por Congelamento (Drycol) do Óleo do Transformador
Perda de estanqueidade do Desidratador por Congelamento (Drycol) do Óleo do Transformador
Contaminação superficial do Desidratador por Congelamento (Drycol) do Óleo do Transformador
Inoperância do Subsistema regulador de Nitrogênio
Perda de estanqueidade do Subsistema regulador de Nitrogênio
Desregulagem do Subsistema regulador de Nitrogênio
Degradação do material das Juntas e Conexões das Bombas de Óleo
Degradação da fixação das Juntas e Conexões das Bombas de Óleo
Fadiga do Material das Juntas e Conexões das Bombas de Óleo
Perda de estanqueidade nas Juntas e Conexões das Bombas de Óleo
Perda de pressão na conexão nas Juntas e Conexões das Bombas de Óleo
Desajuste do fechamento da Válvula de Fechamento da Conexão do Tanque com o Reservatório de Expansão do Óleo
Perda de estanqueidade da Válvula de Fechamento da Conexão do Tanque com o Reservatório de Expansão do Óleo
Entupimento da Válvula de Fechamento da Conexão do Tanque com o Reservatório de Expansão do Óleo
Impossibilidade de operação da Válvula de Fechamento da Conexão do Tanque com o Reservatório de Expansão do Óleo
Degradação da fixação da Válvula de Fechamento da Conexão do Tanque com o Reservatório de Expansão do Óleo
Fechamento indevido da Válvula de Fechamento da Conexão do Tanque com o Reservatório de Expansão do Óleo
Excesso de corrosão da Válvula de Fechamento da Conexão do Tanque com o Reservatório de Expansão do Óleo
Degradação do material da Válvula de Fechamento da Conexão do Tanque com o Reservatório de Expansão do Óleo
Insuficiência de resistência à tração nos Olhais de Suspensão do Tanque de Expansão
Corrosão do Olhal de Suspensão do Tanque de Expansão
Sujeira nos Olhais de Suspensão do Tanque de Expansão
Desgaste mecânico dos Motores das Bombas de Circulação de Óleo
Degradação da fixação dos Motores das Bombas de Circulação de Óleo
Degradação do isolamento dos Motores das Bombas de Circulação de Óleo
Inoperância dos Motores das Bombas de Circulação de Óleo
Sobrecarga dos Motores das Bombas de Circulação de Óleo
Deficiência de lubrificação dos Motores das Bombas de Circulação de Óleo
Torque insuficiente dos Motores das Bombas de Circulação de Óleo
Falta de estanqueidade do Quadro de Controle de Circulação de Óleo
Excesso de temperatura no Quadro de Controle de Circulação de Óleo
Excesso de umidade no Quadro de Controle de Circulação de Óleo
Degradação da fixação do Quadro de Controle de Circulação de Óleo
Corrosão do Quadro de Controle de Circulação de Óleo
Erro operacional no Quadro de Controle de Circulação de Óleo
Deformação mecânica do Quadro de Controle de Circulação de Óleo
Degradação da refrigeração do Quadro de Controle de Circulação de Óleo
Mau funcionamento do Quadro de Controle de Circulação de Óleo
Conexões folgadas no Quadro de Controle de Circulação de Óleo
Degradação do isolamento do Quadro de Controle de Circulação de Óleo
Fechamento indevido das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Óleo
Impossibilidade de operação das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Óleo
Entupimento das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Óleo
Degradação da fixação das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Óleo
Excesso de corrosão das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Óleo
Degradação do material das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Óleo
Perda de estanqueidade das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Óleo
Desajuste do fechamento das Válvulas e Registros das Bombas de Circulação de Óleo