## Sheet1
|  |  | Catastrófico | Crítico | Marginal | Mínimo | Insignificante
Sistema de Controle, Supervisão e Monitoramento |  |  | 1
Modo/Falha | Criticidade | Efeito | Falta de alimentação elétrica para o monitoramento | Informação errada sobre a corrente do comutador | Falta de informação sobre a umidade do ar do comutador | Informação errada sobre a operação dos ventiladores | Alarme indevido sobre as operações de comutação | Falta de informação sobre o nível de óleo das buchas | Informação errada sobre a umidade do ar do tanque | Falta de informação sobre vibrações no transformador | Falta de informação sobre a posição do comutador | Alarme indevido sobre a umidade do ar do tanque | Alimentação elétrica irregular para o monitoramento | Falta de registro do número de operações do comutador | Alarme indevido sobre a umidade do ar do comutador | Falta de informação sobre o carregamento do transformador | Falta de informação sobre a umidade do ar do tanque | Informação errada sobre o nível de óleo das buchas | Falta de informação sobre a temperatura do óleo do transformador | Falta de informação sobre o nível de óleo do tanque | Alarme indevido sobre vibrações no transformador | Falta de informação sobre a pressão do gás | Alarme indevido sobre a operação dos ventiladores | Falta de informação sobre a corrente do comutador | Sinalização errada da posição do comutador | Informação errada sobre a temperatura ambiente | Falta de informação sobre a pressão do gás do tanque | Informação errada sobre a temperatura dos enrolamentos | Informação errada sobre o nível de óleo do comutador | Informação errada sobre a pressão do gás do tanque | Subtensão na alimentação elétrica para o monitoramento | Alarme indevido sobre a pressão do gás | Falta de informação sobre as operações de comutação | Falta de informação sobre a temperatura dos enrolamentos | Falta de informação sobre a operação dos ventiladores | Informação errada sobre a temperatura do óleo do transformador | Informação errada sobre a umidade do ar do comutador | Falta de informação sobre o nível de óleo do comutador | Informação errada sobre o fluxo de óleo do transformador | Informação errada sobre o carregamento do transformador | Informação errada sobre a posição do comutador | Informação errada sobre a pressão do gás | Informação errada sobre as operações de comutação | Informação errada sobre as vibrações no transformador | Alarme indevido sobre o nível de óleo do comutador | Falta de informação sobre a temperatura ambiente | Alarme indevido sobre o fluxo de óleo do transformador | Falta de sinalização da posição do comutador | Alarme indevido sobre o nível de óleo do tanque | Sobretensão na alimentação elétrica para o monitoramento | Informação errada sobre o nível de óleo do tanque | Alarme indevido sobre o carregamento do transformador | Falta de informação sobre o fluxo de óleo do transformador | Registro errado do número de operações do comutador | Impossibilidade de acionamento manual da ventilação forçada | Acionamento manual indevido da ventilação forçada | Acionamento manual incorreto da ventilação forçada | Impossibilidade de acionamento manual da circulação forçada de óleo | Acionamento manual indevido da circulação forçada de óleo | Acionamento manual incorreto da circulação forçada de óleo | Impossibilidade de acionamento automático da circulação forçada de óleo | Acionamento automático indevido da circulação forçada de óleo | Acionamento automático incorreto da circulação forçada de óleo | Impossibilidade de acionamento automático da circulação forçada de óleo | Acionamento automático indevido da circulação forçada de óleo | Acionamento automático incorreto da circulação forçada de óleo | Impossibilidade de controle de fluxo de água de refrigeração | Acionamento indevido do controle de fluxo de água de refrigeração | Acionamento incorreto do controle de fluxo de água de refrigeração | Funcionamento do transformador com os registros de óleo e água fechados | Temperatura elevada no interior do gabinete de controle e supervisão do transformador | Falta de estabilidade na temperatura do gabinete de controle e supervisão do transformador | Perda da estanqueidade do gabinete de controle com penetração de umidade | Presença de animais no gabinete de controle do tansformador | Presença de degetos de animais no controle do comutador | Falta de controle de acesso ao gabinete de controle do tansformador | Acesso indevido ao gabinete de controle do tansformador | Oxidação interna e externa do gabinete de controle do tansformador | Falta de controle de oxidação interna e externa do gabinete de controle do tansformador | Controle incorreto da oxidação interna e externa do gabinete de controle do tansformador | Degradação do aspecto visual do gabinete de controle do transformador | Impossibilidade de ajuste local e/ou remoto dos dispositivos de controle, supervisão e monitoramento | Dificuldade de ajuste local e/ou remoto dos dispositivos de controle, supervisão e monitoramento | Ajuste incorreto local e/ou remoto dos dispositivos de controle, supervisão e monitoramento | Impossibilidade de transduzir as correntes secundárias do transformador entre limites especificados | Transdução incorreta das correntes secundárias do transformador entre limites especificados | Impossibilidade de transduzir as tensões secundárias do transformador entre limites especificados | Transdução incorreta das tensões secundárias do transformador entre limites especificados | Ausência de monitoração das descargas parciais no transformador | Monitoração incorreta das descargas parciais no transformador | Ausência de monitoração do nível de umidade do óleo do transformador | Monitoração incorreta do nível de umidade do óleo do transformador | Ausência de monitoração do nível de gases dissolvidos no óleo do transformador | Monitoração incorreta do nível de gases dissolvidos no óleo do transformador | Ausência de monitoração de tensões transitórias no transformador | Monitoração incorreta de tensões transitórias no transformador | Ausência de monitoração da bolsa/membrana de contensão do óleo | Monitoração incorreta da bolsa/membrana de contensão do óleo
Interrupção da Cablagem Secundária do Sistema de Monitoramento
Aterramento da Cablagem Secundária do Sistema de Monitoramento
Incompatibilidade eletromagnética da Cablagem Secundária do Sistema de Monitoramento
Conexões frouxas da Cablagem Secundária do Sistema de Monitoramento
Baixo isolamento da Cablagem Secundária do Sistema de Monitoramento
Perda de estanqueidade e vedação do Termômetro de Óleo Superior do Transformador
Desajuste do limite de alarme do Termômetro de Óleo Superior do Transformador
Indicação errada da temperatura do Termômetro de Óleo Superior do Transformador
Degradação da fixação do Termômetro de Óleo Superior do Transformador
Falta de indicação da temperatura do Termômetro de Óleo Superior do Transformador
Indicação errada da temperatura do Termômetro do Enrolamento do Transformador
Perda de estanqueidade e vedação do Termômetro do Enrolamento do Transformador
Desajuste do limite de alarme do Termômetro do Enrolamento do Transformador
Degradação da fixação do Termômetro do Enrolamento do Transformador
Falta de indicação da temperatura do Termômetro do Enrolamento do Transformador
Erro de ângulo de transformação do Transformador de Corrente de Bucha do Transformador
Baixo isolamento do Transformador de Corrente de Bucha do Transformador
Degradação da fixação do Transformador de Corrente de Bucha do Transformador
Sobrecarga secundária do Transformador de Corrente de Bucha do Transformador
Secundário aberto do Transformador de Corrente de Bucha do Transformador
Deformação da geometria das espiras do Transformador de Corrente de Bucha do Transformador
Secundário curtocircuitado do Transformador de Corrente de Bucha do Transformador
Erro de transformação do Transformador de Corrente de Bucha do Transformador
Degradação do isolamento do Sensor de Vibração do Transformador
Ausência de sinal do Sensor de Vibração do Transformador
Degradação da fixação do Sensor de Vibração do Transformador
Indicação errada da vibração do Sensor de Vibração do Transformador
Falta de indicação da vibração do Sensor de Vibração do Transformador
Desajuste do limite de alarme do Sensor de Vibração do Transformador
Falta de indicação da vibração do Sensor Acústico do Transformador
Degradação do isolamento do Sensor Acústico do Transformador
Degradação da fixação do Sensor Acústico do Transformador
Ausência de sinal do Sensor Acústico do Transformador
Indicação errada da vibração do Sensor Acústico do Transformador
Desajuste do limite de alarme do Sensor Acústico do Transformador
Perda de estanqueidade e vedação do Manômetro de Pressão do Tanque do Transformador
Indicação errada de pressão do Manômetro de Pressão do Tanque do Transformador
Falta de indicação de pressão do Manômetro de Pressão do Tanque do Transformador
Desajuste do limite de alarme do Manômetro de Pressão do Tanque do Transformador
Degradação da fixação do Manômetro de Pressão do Tanque do Transformador
Falta de indicação do Indicador de Posição do Comutador de Derivações
Indicação errada do Indicador de Posição do Comutador de Derivações
Desajuste do limite de alarme do Indicador de Nível de Óleo do Tanque do Transformador
Perda de estanqueidade e vedação do Indicador de Nível de Óleo do Tanque do Transformador
Falta de indicação de nível do óleo do Indicador de Nível de Óleo do Tanque do Transformador
Indicação errada de nível do óleo do Indicador de Nível de Óleo do Tanque do Transformador
Indicação errada de umidade no indicador de Umidade (Sílica Gel) do Comutador do Transformador
Excesso de umidade (ambiental) no Indicador de Umidade (Silica Gel) do Comutador do Transformador
Degradação da fixação do Indicador de Umidade (Silica Gel) do Comutador do Transformador
Perda gradual da capacidade de absorção do Indicador de Umidade (Silica Gel) do Comutador do Transformador
Falta de indicação de umidade no Indicador de Umidade (Silica Gel) do Comutador do Transformador
Perda de estanqueidade e vedação do Indicador de Umidade (Silica Gel) do Comutador do Transformador
Incompatibilidade eletromagnética dos Eletrodutos para Cabeamento do Transformador
Degradação da fixação dos Eletrodutos para Cabeamento do Transformador
Perda de estanqueidade e vedação dos Eletrodutos para Cabeamento do Transformador
Perda de estanqueidade e vedação do Termômetro de Óleo Inferior do Transformador
Falta de indicação de temperatura do Termômetro de Óleo Inferior do Transformador
Indicação errada da temperatura do Termômetro de Óleo Inferior do Transformador
Degradação da fixação do Termômetro de Óleo Inferior do Transformador
Desajuste do limite de alarme do Termômetro de Óleo Inferior do Transformador
Falta de indicação de temperatura no Termômetro do Ar Ambiente do Transformador à Sombra
Contaminação superficial do Termômetro do Ar Ambiente do Transformador à Sombra
Degradação da fixação do Termômetro do Ar Ambiente do Transformador à Sombra
Indicação errada da temperatura no Termômetro do Ar Ambiente do Transformador à Sombra
Desajuste do limite de alarme do Indicador de Temperatura de Ponto Quente (Hot Spot) do Enrolamento
Falta de indicação de temperatura do Indicador de Temperatura de Ponto Quente (Hot Spot) do Enrolamento
Degradação da fixação do Indicador de Temperatura de Ponto Quente (Hot Spot) do Enrolamento
Perda de estanqueidade e vedação do Indicador de Temperatura de Ponto Quente (Hot Spot) do Enrolamento
Indicação errada da temperatura no Indicador de Temperatura de Ponto Quente (Hot Spot) do Enrolamento
Indicação errada do funcionamento da bomba pelo Detetor de Falha das Bombas e Ventiladores
Desajuste do limite de alarme do Detetor de Falha das Bombas e Ventiladores
Falta de indicação de funcionamento da bomba pelo Detetor de Falha das Bombas e Ventiladores
Perda de estanqueidade e vedação do Detetor de Falha das Bombas e Ventiladores
Falta de indicação de operação de bombas e motores no Medidor de Horas de Operação de Bombas e Motores do Transformador
Perda de estanqueidade e vedação do Medidor de Horas de Operação de Bombas e Motores do Transformador
Indicação errada da operação de bombas e motores no Medidor de Horas de Operação de Bombas e Motores do Transformador
Desajuste do limite de alarme do Medidor de Horas de Operação de Bombas e Motores do Transformador
Falta de indicação de fluxo de óleo no Detector e Indicador de Fluxo de Óleo do Transformador
Indicação errada do fluxo de óleo no Detetor e Indicador de Fluxo de Óleo do Transformador
Perda de estanqueidade e vedação do Detetor e Indicador de Fluxo de Óleo do Transformador
Degradação da fixação do Detetor e Indicador de Fluxo de Óleo do Transformador
Desajuste do limite de alarme do Detetor e Indicador de Fluxo de Óleo do Transformador
Indicação errada da posição da chave pelo Indicador de Posição da Chave de Resfriamento (Auto/manual) do Transformador
Falta de indicação de posição da chave pelo Indicador de Posição da Chave de Eesfriamento (Auto/manual) do Transformador
Indicação errada do número de operações do comutador pelo Contador de Operações do Comutador do Transformador
Desajuste do limite de alarme do Contador de Operações do Comutador do Transformador
Falta de indicação do número de operações do comutador pelo Contador de Operações do Comutador do Transformador
Degradação da fixação do Indicador de Nível de Óleo do Comutador do Transformador
Falta de indicação de nível do óleo do comutador pelo Indicador de Nível de Óleo do Comutador do Transformador
Perda de estanqueidade e vedação no Indicador de Nível de Óleo do Comutador do Transformador
Desajuste do limite de alarme do Indicador de Nível de Óleo do Comutador do Transformador
Indicação errada do nível do óleo do comutador no Indicador de Nível de Óleo do Comutador do Transformador
Indicação errada de pressão do gás no Indicador da Pressão do Gás (Nitrogêncio) do Transformador
Desajuste do limite de alarme do Indicador da Pressão do Gás (Nitrogêncio) do Transformador
Falta de indicação de pressão do gás no Indicador da Pressão do Gás (Nitrogêncio) do Transformador
Perda de estanqueidade e vedação do Indicador da Pressão do Gás (Nitrogêncio) do Transformador
Degradação da fixação do Indicador da Pressão do Gás (Nitrogêncio) do Transformador
Visualização insuficiente do comutador pelo Visor do Comutador do Transformador
Falta de visualização do comutador pelo Visor do Comutador do Transformador
Perda de estanqueidade do Visor do Comutador do Transformador
Falta de indicação de comutador fora de passo pelo Detetor de Comutador Fora de Passo do Transformador
Desajuste do limite de alarme do Detetor de Comutador Fora de Passo do Transformador
Indicação errada de comutador fora de passo pelo Detetor de Comutador Fora de Passo do Transformador
Dados incorretos armazenados no Subsistema de Monitoramento On-line do Transformador
Ausência de transmissão dos dados do Subsistema de Monitoramento On-line do Transformador
Perda de funcionalidade do Subsistema de Monitoramento On-line do Transformador
Degradação da fixação do Subsistema de Monitoramento On-line do Transformador
Perda de dados armazenados no Subsistema de Monitoramento On-line do Transformador
Perda de conexão do Subsistema de Monitoramento On-line do Transformador
Desajuste dos limites de alarme do Subsistema de Monitoramento On-line do Transformador
Ausência de aquisição dos dados no Subsistema de Monitoramento On-line do Transformador
Subtensão na Alimentação de Energia Auxiliar para Monitoramento do Transformador
Sobretensão na Alimentação de Energia Auxiliar para Monitoramento do Transformador
Falta de Alimentação de Energia Auxiliar para Monitoramento do Transformador
Excesso de harmônicos na Alimentação de Energia Auxiliar para Monitoramento do Transformador
Mau contato elétrico nos componentes e fiação da Alimentação de Energia Auxiliar para Monitoramento do Transformador
Incompatibilidade eletromagnética na Alimentação de Energia Auxiliar para Monitoramento do Transformador
Degradação do isolamento da fiação e componentes da Alimentação de Energia Auxiliar para Monitoramento do Transformador
Perda gradual da capacidade de absorção do Indicador de Umidade (Silica Gel) do Tanque
Indicação errada de umidade no tanque pelo Indicador de Umidade (Silica Gel) do Tanque
Falta de indicação de umidade no Indicador de Umidade (Sílica Gel) do Tanque
Excesso de umidade (ambiental) no Indicador de Umidade (Silica Gel) do Tanque
Perda de estanqueidade e vedação do Indicador de Umidade (Silica Gel) do Tanque
Degradação da fixação da Indicador de Umidade (Silica Gel) do Tanque
Desajuste do limite de alarme do Indicador de Nível de Óleo das Buchas do Transformador
Indicação errada de nível do óleo das buchas pelo Indicador de Nível de Óleo das Buchas do Transformador
Falta de indicação de nível de óleo das buchas pelo Indicador de Nível de Óleo das Buchas do Transformador
Perda de estanqueidade e vedação do Indicador de Nível de Óleo das Buchas do Transformador
Falta de indicação da pressão do comutador pelo Manômetro de Pressão do Comutador do Transformador
Degradação da fixação do Manômetro de Pressão do Comutador do Transformador
Desajuste do limite de alarme do Manômetro de Pressão do Comutador do Transformador
Perda de estanqueidade e vedação do Manômetro de Pressão do Comutador do Transformador
Indicação errada da pressão no comutador pelo Manômetro de Pressão do Comutador do Transformador
Indicação errada do comando local-remoto-manual-automático do comutador
Falta de indicação do comando local-remoto-manual-automático do comutador
Curtocircuito nos Blocos de Terminais de Baixa Tensão do Transformador
Baixo isolamento nos Blocos de Terminais de Baixa Tensão do Transformador
Sujeira nos Blocos de Terminais de Baixa Tensão do Transformador
Degradação da fixação dos Blocos de Terminais de Baixa Tensão do Transformador
Sugeira na Caixa de Terminais de Baixa Tensão do Transformador
Perda de estanqueidade e vedação da Caixa de Terminais de Baixa Tensão do Transformador
Degradação da fixação da Caixa de Terminais de Baixa Tensão do Transformador
Degradação do isolamento da Caixa de Terminais de Baixa Tensão do Transformador
Degradação da fixação do Transformador de Corrente de Carcaça do Transformador
Erro de transformação do Transformador de Corrente de Carcaça do Transformador
Deformação da geometria das espiras do Transformador de Corrente de Carcaça do Transformador
Secundário aberto do Transformador de Corrente de Carcaça do Transformador
Sobrecarga secundária do Transformador de Corrente de Carcaça do Transformador
Secundário curtocircuitado do Transformador de Corrente de Carcaça do Transformador
Erro de ângulo de transformação do Transformador de Corrente de Carcaça do Transformador
Baixo isolamento do Transformador de Corrente de Carcaça do Transformador
Erro de exatidão do Transdutor de Corrente do Transformador
Ausência de sinal de transdução do Transdutor de Corrente do Transformador
Degradação do isolamento do Transdutor de Corrente do Transformador
Ausência de sinal do Sensor de Hidrogênio no Óleo do Transformador
Indicação errada da vibração do Sensor de Hidrogênio no Óleo do Transformador
Desajuste do limite de alarme do Sensor de Hidrogênio no Óleo do Transformador
Degradação do isolamento do Sensor de Hidrogênio no Óleo do Transformador
Falta de indicação da vibração do Sensor de Hidrogênio no Óleo do Transformador
Degradação da fixação do Sensor de Hidrogênio no Óleo do Transformador
Degradação da fixação do Sensor de Umidade no Óleo do Transformador
Falta de indicação da vibração do Sensor de Umidade no Óleo do Transformador
Desajuste do limite de alarme do Sensor de Umidade no Óleo do Transformador
Ausência de sinal do Sensor de Umidade no Óleo do Transformador
Degradação do isolamento do Sensor de Umidade no Óleo do Transformador
Indicação errada da vibração do Sensor de Umidade no Óleo do Transformador
Falta de indicação de temperatura no Termômetro do Ar Ambiente do Transformador ao Sol
Indicação errada da temperatura no Termômetro do Ar Ambiente do Transformador ao Sol
Degradação da fixação do Termômetro do Ar Ambiente do Transformador ao Sol
Degradação da refrigeração do Quadro de Terminais de Monitoramento do Transformador
Excesso de temperatura no Quadro de Terminais de Monitoramento do Transformador
Corrosão do Quadro de Terminais de Monitoramento do Transformador
Excesso de umidade no Quadro de Terminais de Monitoramento do Transformador
Degradação da fixação do Quadro de Terminais de Monitoramento do Transformador
Deformação mecânica do Quadro de Terminais de Monitoramento do Transformador
Erro operacional no Quadro de Terminais de Monitoramento do Transformador
Falta de estanqueidade do Quadro de Terminais de Monitoramento do Transformador
Conexões folgadas no Quadro de Terminais de Monitoramento do Transformador
Degradação do isolamento do Quadro de Terminais de Monitoramento do Transformador
Mau funcionamento do Quadro de Terminais de Monitoramento do Transformador
Falta de indicação da vibração do Sensor de Ruptura de Bolsa
Desajuste do limite de alarme do Sensor de Ruptura de Bolsa
Degradação da fixação do Sensor de Ruptura de Bolsa
Degradação do isolamento do Sensor de Ruptura de Bolsa
Ausência de sinal do Sensor de Ruptura de Bolsa
Indicação errada da vibração do Sensor de Ruptura de Bolsa
Indicação errada da vibração do Sensor de Picos de Sobretensão (Vpico)
Ausência de sinal do Sensor de Picos de Sobretensão (Vpico)
Desajuste do limite de alarme do Sensor de Picos de Sobretensão (Vpico)
Degradação da fixação do Sensor de Picos de Sobretensão (Vpico)
Degradação do isolamento do Sensor de Picos de Sobretensão (Vpico)
Falta de indicação da vibração do Sensor de Picos de Sobretensão (Vpico)
Degradação do isolamento do Sensor On-line e Gases do Tanque
Degradação da fixação do Sensor On-line e Gases do Tanque
Falta de indicação da vibração do Sensor On-line e Gases do Tanque
Desajuste do limite de alarme do Sensor On-line e Gases do Tanque
Indicação errada da vibração do Sensor On-line e Gases do Tanque
Ausência de sinal do Sensor On-line e Gases do Tanque
Falta de indicação da vibração do Sensor On-line de Umidade do Tanque
Degradação da fixação do Sensor On-line de Umidade do Tanque
Desajuste do limite de alarme do Sensor On-line de Umidade do Tanque
Indicação errada da vibração do Sensor On-line de Umidade do Tanque
Ausência de sinal do Sensor On-line de Umidade do Tanque
Degradação do isolamento do Sensor On-line de Umidade do Tanque
Erro de exatidão do Transdutor de Tensão do Transformador
Ausência de sinal de transdução do Transdutor de Tensão do Transformador
Degradação do isolamento do Transdutor de Tensão do Transformador
Falta de indicação da vibração do Sensor On-line de Descargas Parciais no Transformador
Degradação da fixação do Sensor On-line de Descargas Parciais no Transformador
Desajuste do limite de alarme do Sensor On-line de Descargas Parciais no Transformador
Indicação errada da vibração do Sensor On-line de Descargas Parciais no Transformador
Ausência de sinal do Sensor On-line de Descargas Parciais no Transformador
Degradação do isolamento do Sensor On-line de Descargas Parciais no Transformador
Degradação da fixação do Subsistema de Monitoramento On-line de Buchas
Perda de conexão do Subsistema de Monitoramento On-line de Buchas
Ausência de transmissão dos dados do Subsistema de Monitoramento On-line de Buchas
Dados incorretos armazenados no Subsistema de Monitoramento On-line de Buchas
Ausência de aquisição dos dados no Subsistema de Monitoramento On-line de Buchas
Perda de dados armazenados no Subsistema de Monitoramento On-line de Buchas
Perda de funcionalidade do Subsistema de Monitoramento On-line de Buchas